Приложение № 13

к приказу АО «Оборонэнерго»

«03» февраля  2023 г. №23

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала «Уральский»

_____________/А.М. Лисеенков

«_______»_______________2025 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Для определения объёма работ по реконструкции

на КЛ-6 кВ ПС 35/6 «Кижеватово» – ТПТ №1 ф. 14 в/г №402 г. Пенза-32, инвентарный номер 865281280 (собств.)

Комиссия в составе:

Председатель:       Начальник РЭС «Ульяновский» Гришенков Константин Владимирович

Члены комиссии:  Ведущий инженер РЭС «Ульяновский»    Задкова Светлана Николаевна;

Мастер ПУ  «Кузнецк»   Коряк Александр Викторович;

Осмотрев техническое состояние объекта: КЛ-6 кВ ПС 35/6 «Кижеватово» – ТПТ №1 ф. 14,  Пензенская обл., г. Пенза-32, Бессоновский р-н, в/г №402, инв. № 865281280 (собств.)

(Наименование и инвентарный номер объекта)

Определила следующий объем работ, подлежащих выполнению.

| № п/п | Характеристика здания | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Транспорт электроэнергии |
| 2 | Год постройки | 1968 |
| 3 | Год последнего ремонта | - |
| 4. | Для зданий и сооружений |  |
| 4.1 | Общая площадь здания |  |
| 4.2 | Площадь застройки |  |
| 4.3 | Количество этажей |  |
| 4.4 | Материал фундаментов |  |
| 4.5 | Материал стен |  |
| 4.6 | Материал перекрытий |  |
| 4.7 | Материал и площадь кровли |  |
| 4.8. | Материал дверей и окон, кол-во шт. |  |
| 5 | Для ЛЭП |  |
| 5.1 | Протяженность, м | 2400 |
| 5.2 | Уровень напряжения, кВ | 6 кВ |
| 5.3 | Марка кабеля/провода | АСБ 3х50 |
| 5.4 | Протяженность ремонтируемого участка, м | 2930 |
| 5.5 | Опоры ВЛ(ВЛИ) |  |
| 5.5.1 | Материал, кол-во шт. |  |
| 5.5.2 | В том числе на ремонтируемом участке |  |
| 6. | Для оборудования |  |
| 6.1 | Тип, марка |  |
| 6.2 | Уровень напряжения |  |
| 6.3 | Тип привода |  |
| 6 | Усложняющие факторы | Большая часть кабельной трассы проходит по болоту в воде. |

| п/п | Описание дефектов |  | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и оборудование для ремонта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-6 кВ ПС 35/6 «Кижеватово» – ТПТ №1 ф.14 | Кабельная линия 6 кВ разрушение изоляции кабеля, множественные муфты. Физический износ изоляции в связи с прокладкой в болотах. | I этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расчистка трассы от кустарника и деревьев | м | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» | м3 | 210 |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение проколов под дорогами | м | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Засыпка траншей и котлованов | м3 | 180 |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 930 | Песок природный для строительных: работ | м3 | 83,7 |
|  |  |  | Укладка кабеля в траншее | м | 930 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50-10 | м | 930 |
|  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом | м | 930 | Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм | 1000 шт. | 7,75 |
|  |  |  | Прокладка кабеля в трубе | м | 70 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50-10 | м | 70 |
|  |  |  | Прокладка труб ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм | м | 70 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм | м | 70 |
|  |  |  | Монтаж соединительных муфт | компл | 3 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля 10 кВ, СТП 10-70/120 с болтовыми гильзами и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 3 |
|  |  |  | ПНР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 5000 м напряжением: 10 кВ | Испыт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Фазировка электрической линии с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | II этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчистка трассы от кустарника и деревьев | м | 2930 |  |  |  |
|  |  |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» | м3 | 840 |  |  |  |
|  |  |  | Засыпка траншей и котлованов | м3 | 720 |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля в траншее |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 2930 | Песок природный для строительных: работ | м3 | 360 |
|  |  |  | Укладка кабеля в траншее | м | 2930 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50-10 | м | 2930 |
|  |  |  | Монтаж соединительных муфт | компл | 9 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля 10 кВ, СТП 10-70/120 с болтовыми гильзами и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 9 |
|  |  |  | ПНР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 5000 м напряжением: 10 кВ | Испыт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Фазировка электрической линии с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт. | 1 |  |  |  |

Выводы и предложения комиссии:

Кабельная линия 6 кВ ПС 35/6 «Кижеватово» – ТПТ №1  проходит в воде по болотам, за годы эксплуатации внешняя изоляция кабеля сгнила, из-за множественных порывов имеется множество соединительных муфт. По болотистой местности на большой протяженности кабельной линии отсутствует возможность проводить ремонтные работы в случае повреждений. В связи с этим требуется изменить часть кабельной трассы в обход болота по полю.

Необходимо включить реконструкцию данной кабельной линии в инвестиционную программу:

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник РЭС «Ульяновский» |  |  |  |  |  | К.В. Гришенков |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер РЭС «Ульяновский» |  |  |  |  |  | Л.З. Кадиров |  |  |
| Ведущий инженер РЭС «Ульяновский» |  |  |  |  |  | С. Н.Задкова |  |  |
| Мастер ПУ «Кузнецк» |  |  |  |  |  | А.В. Коряк |  |  |