## Лист1
Предприятие: Филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»
Подразделение ПУ «Кузнецк» РЭС «Пензенский»
Дата составления «29» декабря 2023 г.
ПАСПОРТ №19
кабельной линии 10 кВ
Диспетчерский № на ТПТ-2 от ПС 35/10 "Лопуховка"
Инвентарный № 865281269
( указывается в соответствии бухгалтерским учетом)
1. Общие данные
Рабочее напряжение, кВ_____10______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Инвентарный №865281269
(указывается в соответствии с передаточным актом к Приказу №1446 от 23.12.2009 г.)
Наименован. улицы, по которой проходит КЛ (начало-конец линии)_________Пензенская обл., г.Пенза-32, в/г № 401 ул.Нейтральная_ПС 35/10 "Лопуховка" до ТПТ-2___________________________
Кадастровые сведения________________________________________________________________________________________________________________________________
(учетный номер, дата постановки на учет, кадастровый паспорт на здание)
Регистрация в реестре федерального имущества____________________________________________________________________________________________________________
( реестровый номер, дата присвоения)
Наименование потребителя_________в/ч 34011____________________________________________________________
Конструктивное напряжение кабеля, кВ___________10____
Наименование КЛ_____КЛ 10кВ от ПС 35/10 "Лопуховка" до ТПТ 2
Марка, сечение КЛ______________АСБ 3х95___________________________________длина, м_9130
Допустимая нагрузка________________________192 А__________________________________Год прокладки_____1968_________________________
Дополнительные данные_______________________________________________________________________________________________________________________________
Кабельные муфты
№№ муфт |  | Тип и маркировка муфты (свинц., эпокс., термоус. ) |  |  | Исполнение (внутр., наружн. установка) |  |  |  | Место установки (№ опоры, привязка к местности и т.д.) |  |  |  |  | Дата монтажа
1 |  | термоус КНТП 10 (70-120) |  |  | внутр |  |  |  | ПС 35/10 Лопуховка Яч № 9
2 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наруж |  |  |  | от ПС 35/10 Лопуховка L- 109м
3 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №2 L - 840м
4 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №3 L - 522м
5 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №4 L - 508м
6 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №5 L - 330м
7 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №6 L - 180м
8 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №7 L - 370м
9 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №8 L - 490м
10 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №9 L - 300м
11 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №10 L - 250м
12 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №11 L - 704м
13 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №12 L - 453м
14 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №13 L - 280м
15 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №14 L - 330м
16 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №15 L - 625м
17 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №16 L - 340м
18 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №17 L - 60м
19 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №18 L - 100м
20 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №19 L - 230м
21 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №20 L - 200м
22 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №21 L - 310м
23 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №22 L - 330м
24 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наружн |  |  |  | от муфты №23 L - 440м
25 |  | термоус 3СТП (70-120) |  |  | наружн |  |  |  | от муфты №24 L - 600м
26 |  | свинц |  |  | наружн |  |  |  | от муфты №25 L - 230м
27 |  | термоус КНТП 10 (70-120) |  |  | внутрн |  |  |  | ТПТ-2 Яч№6
2. Данные профилактических испытаний
№ п/п |  | Дата испытаний | Причина испытаний |  |  | №№ протокола испытаний |  |  | Uисп., кВ | Испытание провел (ФИО, подпись) |  | Результат испытаний
3. Эскиз кабельной трассы
4. Сведения о земляных работах, производившихся на кабельных трассах или в охранной зоне
№ п/п |  | Назначение раскопок или вскрытия кабеля |  |  |  |  | Кто производил раскопки |  |  | Место раскопки (адрес) |  |  | примечание
1 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Волокушин А.И. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
2 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Волокушин А.И. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
3 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Волокушин А.И. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
4 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Волокушин А.И. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
5 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Юченков А.А. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
6 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Волокушин А.И. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
7 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Волокушин А.И. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
8 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Юченков А.А. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
9 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Сенюшкин С.В. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
10 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Сенюшкин С.В. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
11 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Волокушин А.И. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
12 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Волокушин А.И. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
13 |  | Ремонт кабеля |  |  |  |  | Волокушин А.И. |  |  | в/г№401 г.Пенза-32, ул.Нейтральная
5. Сведения о ремонтах и реконструкциях КЛ
№ п/п |  | Дата ремонта | Причина повреждения |  |  |  |  | Содержание ремонта |  |  | Ремонт производил |  |  | Примечание
1 |  | 14.03.2013г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Волокушин А.И.
2 |  | 23.10.2013г. | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Волокушин А.И.
3 |  | 18.04.2014г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Волокушин А.И.
4 |  | 12.06.2015г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Волокушин А.И.
5 |  | 06.10.2015г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Юченков А.А.
6 |  | 22.04.2016г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Волокушин А.И.
7 |  | 09.08.2016г | Повреждение изоляции концевой муфты |  |  |  |  | установка концевой муфты |  |  | Волокушин А.И.
8 |  | 14.07.2017г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Юченков А.А.
9 |  | 27.02.2018г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Сенюшкин С.В.
10 |  | 04.07.2020г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Сенюшкин С.В.
11 |  | 13.04.2022г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Волокушин А.И.
12 |  | 10.08.2023г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Волокушин А.И.
13 |  | 06.04.2024г | Повреждение изоляции соеденительной муфты |  |  |  |  | установка кабельной вставки и соеденительных муфт |  |  | Волокушин А.И.
6. Дополнительные данные
| Паспорт составил: |  | Мастер ПУ "Кузнецк" |  |  |  |  | А.В. Коряк
| Проверил: |  | Начальник РЭС |  |  |  |  | А.А. Блинников
| Ответственный за ведение: |  | Мастер ПУ "Кузнецк" |  |  |  |  | А.В. Коряк