УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 26
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 19 июля 2024 года                                                                                                            г. Пенза
Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 

населения Пензенской области, Председатель Правления                                     – М.А. Панюхин
	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке,

член Правления 
	– А.В. Суворов


	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    

Заместитель начальника правового Управления, член Правления               
	– Ю.А. Дасаева

– О.А. Куличенко

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	– Е.А. Прокаева

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
На заседании Правления присутствовали: 5 членов Правления,
	– О.В. Спиркина


	Государственные гражданские служащие Министерства:
Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Приглашенные:
Представитель филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»

	–  О.О. Буйненко
– Д.Н. Самаркин

	
	


Слушали: об установлении стандартизированной тарифной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления – Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный. 

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила технологического присоединения № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
Буйненко О.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки на строительство кабельной линии 10 кВ, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 мм2 включительно с одной трубой в скважине (С 3.6.2.1.2.1(1-10 кВ)).
Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены заявление и материалы на установление стандартизированной тарифной ставки. 

Согласно заявке от АО «НИИЭМП» необходимо произвести технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» объекта: РТП №5 10/0,4 кВ, по адресу: г. Пенза, ул. Каракозова, 44 (кадастровый номер земельного участка 58:29:2013004:1172) максимальной мощностью 1258 кВт, категория надежности – 2 (в т.ч. 1258 кВт существующая по 3 категории); класс напряжения в точке присоединения – 10 кВ.

Технологическое присоединение объекта заявителя по 2-ой категории надежности предлагается осуществить при условии выполнения следующих мероприятий: строительство кабельной линии 10 кВ от ячейки №9 ПС 35/10 кВ «Саранская» до существующей РТП-10 кВ, ориентировочной протяженностью 0,371 км, прокладываемой методом горизонтально направленного бурения, с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине.

Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены сметные расчеты строительства (монтажа) по укрупненным нормативам цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, на общую сумму 44 619 198,98 руб. без НДС.

Согласно локальным сметным расчетам, представленным филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», стоимость строительства составила 28 888 113,13 руб. за 1 км кабельной линии (без учета НДС). 

Указанная локальная стоимость строительства кабельной линии 10 кВ, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине, составлена по сборникам Федеральных единичных расценок (в базисном уровне цен 2020 года) с использованием актуальных индексов пересчета (письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09, письмо Минстроя России от 22.03.2024 №16169-ИФ/09, приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 г. №730).

В ходе анализа представленных материалов выявлены следующие нарушения:
- в локальном расчете стоимости основных объектов строительства применены Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по разделу «Прочие объекты» при наличии раздела «Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» (индексы по элементам затрат в разделе «Прочие объекты» выше);

- в локальном расчете стоимости основных объектов строительства содержится завышенное значение показателя объема производимых работ по статье «Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунтов 1 (стартовый и приемный котлованы)»;

- данные по стоимости отдельных материалов для строительно-монтажных работ приведены без учета объективного анализа конъюнктуры рынка (проведенный Министерством анализ рыночных цен по перечисленным в смете затратам на кабель силовой алюминиевый АПвПУ2Г 3*95, уплотнитель термоусаживаемый УКПт-о-175/40, трубу защитную термостойкую ТЭК Энергопласт ТС3 DN160х11.8 SN32, плиту для закрытия кабеля ПЗК 240х480х16 показал наличие коммерческих предложений с ценами, ниже содержащихся в локальном расчете).

Кроме того, из сметного расчета Министерством рекомендовано исключить главу «Производство работ в зимнее время», так как строительство запланированного объекта осуществляется в летний период. 

Также из планируемого филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» объема финансовых потребностей на строительство Министерством исключены затраты на строительный контроль. Согласно разъяснений Президиума ФАС России № 21 «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» (п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика»), утвержденного протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2, дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными, в связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, указанные расходы не подлежат учету. 

Указанные изъяны локального сметного расчета влекут значительное завышение стоимости строительства.

В целях анализа обоснованности стоимости строительства кабельной линии 10 кВ, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, представленной филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», Министерством проведен мониторинг стоимости строительства электросетевого хозяйства с актуальной информацией о сметной стоимости строительства аналогичных объектов территориальными сетевыми организациями.

С учетом изложенного, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельной линии С3.6.2.1.2.1 (1-10 кВ) планируется к утверждению в следующем размере:

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, руб. за 1 км без НДС

	3.6.2.1.2.1
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	11 776 239,00


Самаркин Д.Н. выразил несогласие с планируемым тарифным решением, так как представленный организацией сметный расчет строительства ниже объема финансовых потребностей, рассчитанного по укрупненным нормативам цен типовых технологических решений. 
Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 15.07.2024 № ЕД/3267/24).
Спиркина О.В. озвучила позицию голосовать «за». 

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельной линии С3.6.2.1.2.1 (1-10 кВ) следующем размере:

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, руб. за 1 км без НДС

	3.6.2.1.2.1
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	11 776 239,00


Голосование членов Правления: 4 члена Правления - «За».
Постановили: установить и ввести в действие стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельной линии С3.6.2.1.2.1 (1-10 кВ) следующем размере:

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, руб. за 1 км без НДС

	3.6.2.1.2.1
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	11 776 239,00


Протокол вела:
О.О. Буйненко
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